## Sheet1
附件6 房屋建筑和市政工程建筑工程质量检查结果
序号 | 检查对象 | 检查项目 | 检查时间 | 检查结果 | 备注
1 | 康巴什区第七中学初中部 | 房屋建筑和市政工程建筑工程质量 | 2025-09-10 | 教学楼 A 段穿线孔洞未在模板阶段预留，采取人工凿孔方式开孔；套管埋设长度不足，未伸出楼板外，不符合相关规范规定。 | 己整改
2 | 康巴什区第七中学高中部 | 房屋建筑和市政工程建筑工程质量 | 2025-09-11 | 2 号楼：同条件试块未随层放置；预埋线管未设置堵帽；模板孔洞未封堵，模板缝隙漏浆，未采取处置措施。 | 己整改
3 | 万正康和山庄E区一标段 | 房屋建筑和市政工程建筑工程质量 | 2025-09-12 | 地下室存在多项质量问题：一是部分桥架吊杆安装不垂直，受力不符合规范要求；二是桥架与消防管道间距不足，并行敷设长度约 30 米，应增设防水隔离措施；三是装饰装修材料送检资料不全，吊杆未送检，部分复检报告缺失。 | 己整改
4 | 水岸华府、御花帝苑、山水华苑、碧水龙城、滨水香榭5#商业网点及附属设施 | 房屋建筑和市政工程建筑工程质量 | 2025-09-13 | 一层二次结构砌筑存在质量问题：墙体顶缝砂浆不饱满；墙体马牙槎留置做法不符合规范；二次结构墙体顶部斜砌砖一次性砌筑至梁底，不符合施工规范要求。 | 己整改
5